## Plan1
|  | Holding Register | HEXADEC | Registros de Calibração (Corrente 0 ~ 12 A, Tensão 20 ~ 690 V) | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
1 | bloco 1 | 400001 | 0 | 0 | RO | Versão do hardware | ---
2 |  | 400002 | 1 | 1 | RW | Método de conexão | 0 – Trifásico 3 Fios
3 |  |  |  | \\ | \\ | \\ | outros – Trifásico 4 Fios
4 |  | 400003 | 2 | 2 | RO | Tempo de operação H | ---
5 |  | 400004 | 3 | 3 | RO | Tempo de operação L | ---
6 |  | 400005 | 4 | 4 | RW | Escopo U | Escopo U = 0 ~ 690, 1 decimal é mantido
7 |  |  |  | \\ | \\ | Valor do registro = Escopo U * 10 | \\
8 |  |  |  | \\ | \\ | Escopo U = Valor do registro / 10 | \\
9 |  | 400006 | 5 | 5 | RW | Escopo I | Escopo I = 0 ~ 5, 3 decimais são mantidos
|  |  |  | \\ | \\ | Valor do registro = Escopo I * 1000 | \\
|  |  |  | \\ | \\ | Escopo I = Valor do registro / 1000 | \\
|  |  |  | Tabela 5‑7. Registros de Calibração | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros do Sistema | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
1 | bloco 2 | 400257 | 256 | 100 | RW | Endereço | 1 ~ 247
2 |  | 400258 | 257 | 101 | RW | TP | 9999
3 |  | 400259 | 258 | 102 | RW | TC | 9999
4 |  | 400260 | 259 | 103 | RW | Baud rate | 2 – 38400
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – 19200
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 4 – 9600
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 5 – 4800
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2400-06-01
5 |  | 400261 | 260 | 104 | RW | Ciclo de demanda | 1 ~ 15 segundos
6 |  | 400262 | 261 | 105 | RW | Relógio (ano/mês) | Alto – ano
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo – mês
7 |  | 400263 | 262 | 106 | RW | Relógio (dia/hora) | Alto – dia
8 |  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo – hora
8 |  | 400264 | 263 | 107 | RW | Relógio (minutos/segundos) | Alto – minutos
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo – segundos
9 |  | 400265 | 264 | 108 | RW | L1 - tensão de fase limite superior | Tensão de fase
10 |  | 400266 | 265 | 109 | RW | L1 - tensão de fase limite inferior | \\
11 |  | 400267 | 266 | 010A | RW | L2 - tensão de fase limite superior | \\
12 |  | 400268 | 267 | 010B | RW | L2 - tensão de fase limite inferior | \\
13 |  | 400269 | 268 | 010C | RW | L3 - tensão de fase limite superior | \\
14 |  | 400270 | 269 | 010D | RW | L3 - tensão de fase limite inferior | \\
15 |  | 400271 | 270 | 010E | RW | L1 - corrente de fase limite superior | Corrente de fase
16 |  | 400272 | 271 | 010F | RW | L1 - corrente de fase limite inferior | \\
17 |  | 400273 | 272 | 110 | RW | L2 - corrente de fase limite superior | \\
18 |  | 400274 | 273 | 111 | RW | L2 - corrente de fase limite inferior | \\
19 |  | 400275 | 274 | 112 | RW | L3 - corrente de fase limite superior | \\
20 |  | 400276 | 275 | 113 | RW | L3 - corrente de fase limite inferior | \\
21 |  | 400277 | 276 | 114 | RW | Corrente de seqüência zero limite superior | ---
22 |  | 400278 | 277 | 115 | RW | Demanda ativa trifásica limite superior | ---
23 |  | 400279 | 278 | 116 | RW | Demanda reativa trifásica limite superior | ---
24 |  | 400280 | 279 | 117 | RW | Fator de potência limite inferior | ---
25 |  | 400281 | 280 | 118 | RW | Freqüência do sistema limite superior | ---
26 |  | 400282 | 281 | 119 | RW | Freqüência do sistema (limite inferior) | ---
27 |  | 400283 | 282 | 011A | RW | Desbalanceamento de tensão (limite inferior) | ---
28 |  | 400284 | 283 | 011B | RW | Tempo de atraso (delay) e reset da saída 1 | Alto: tempo de atraso
29 |  | 400285 | 284 | 011C | RW | Tempo de atraso (delay) e reset da saída 2 | Baixo: tempo de reset
30 |  | 400286 | 285 | 011D | RW | Tempo de atraso (delay) e reset da saída 3 | Valores: 1~255
31 |  | 400287 | 286 | 011E | RW | Tempo de atraso (delay) e reset da saída 4 | Base tempo: secs
32 |  | 400288 | 287 | 011F | RW | Configuração saída 1 | Descrever as opções ou apontar para alguma tabela onde estejam as opções
33 |  | 400289 | 288 | 120 | RW | Configuração saída 2 | Idem acima
34 |  | 400290 | 289 | 121 | RW | Configuração saída 3 | Idem acima
35 |  | 400291 | 290 | 122 | RW | Configuração saída 4 | Idem acima
36 |  | 400292 | 291 | 123 | RW | Controle saída a relé | DO – Saída 1
37 | continuação bloco 2 - AREA NÃO UTILIZADA | 400293 | 292 | Fora de operação | \\ | \\ | D1 – Saída 2
38 |  | 400294 | 293 |  | \\ | \\ | D2 – Saída 3
39 |  | 400295 | 294 |  | \\ | \\ | D3 – Saída 4
40 |  | 400296 | 295 |  | \\ | \\ | 0 = Desliga
41 |  | 400297 | 296 |  | \\ | \\ | 1 = Liga
42 |  | 400298 | 297
43 |  | 400299 | 298
44 |  | 400300 | 299
1 | bloco 3 | 400302 | 301 | 012D | RW | Constante do medidor | 1 ~ 9600
2 |  | 400303 | 302 | 012E | RW | Largura de pulso | 80 ± 20 ms
3 |  | 400304 | 303 | 012F | RW | Intervalo do visor | 2 ~ 30 s
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | (padrão 10 s)
4 |  | 400305 | 304 | 130 | RO | Versão de software | ---
5 |  | 400306 | 305 | 131 | RW | Infravermelho / 485 (em espera) | 0 = infravermelho
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 = RS-485
6 |  | 400307 | 306 | 132 | RW | Intervalo de memorização de dados | 1 ~ 3600 s
7 |  | 400309 | 308 | 134 | RW | Endereço PROFIBUS | 3~123
8
9 |  | 400310 | 309 | 135 | RO | Número de vezes em que a energia fica fora do escopo | 0 ~ 65535
10 | continuação bloco 3 - AREA NÃO UTILIZADA
11
12 |  |  |  | fora de operação
13
14
15
|  |  |  | Tabela 5‑8. Registros de Controle | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Perfis de Consumo e TCP/IP | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
1 | bloco 4 | 400513 | 512 | 200 | RW | Habilitar perfis de consumo | 0 = desligado
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 = ligado
2 |  | 400514 | 513 | 201 | RW | Perfis de consumo padrão (em espera) | (altera tipo de consumo padrão)
3 |  | 400515 | 514 | 202 | RW | Número de intervalos | 2 ~ 12
4 |  | 400516 | 515 | 203 | RW | Intervalo 01 | 00: 00 (0000 ~ 2400)
5 |  | 400517 | 516 | 204 | RW | Intervalo 02 | 0:00
6 |  | 400518 | 517 | 205 | RW | Intervalo 03 | 0:00
7 |  | 400519 | 518 | 206 | RW | Intervalo 04 | 0:00
8 |  | 400520 | 519 | 207 | RW | Intervalo 05 | 0:00
9 |  | 400521 | 520 | 208 | RW | Intervalo 06 | 0:00
10 |  | 400522 | 521 | 209 | RW | Intervalo 07 | 0:00
11 |  | 400523 | 522 | 020A | RW | Intervalo 08 | 0:00
12 |  | 400524 | 523 | 020B | RW | Intervalo 09 | 0:00
13 |  | 400525 | 524 | 020C | RW | Intervalo 10 | 0:00
14 |  | 400526 | 525 | 020D | RW | Intervalo 11 | 0:00
15 |  | 400527 | 526 | 020E | RW | Intervalo 12 | 0:00
16 |  | 400528 | 527 | 020F | RW | Intervalo 01 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
17 |  | 400529 | 528 | 210 | RW | Intervalo 02 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
18 |  | 400530 | 529 | 211 | RW | Intervalo 03 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
19 |  | 400531 | 530 | 212 | RW | Intervalo 04 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
20 |  | 400532 | 531 | 213 | RW | Intervalo 05 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
21 |  | 400533 | 532 | 214 | RW | Intervalo 06 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
22 |  | 400534 | 533 | 215 | RW | Intervalo 07 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
23 |  | 400535 | 534 | 216 | RW | Intervalo 08 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
24 |  | 400536 | 535 | 217 | RW | Intervalo 09 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
25 |  | 400537 | 536 | 218 | RW | Intervalo 10 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
26 |  | 400538 | 537 | 219 | RW | Intervalo 11 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
27 |  | 400539 | 538 | 021A | RW | Intervalo 12 – tipo de consumo | 0 – Sharp
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 – Peak
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 2 – Flat
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 3 – Low
28 |  | 400540 | 539 | 021B | RW | Horário de fechamento no mês (Dia/Hora) | Alto – dia
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo – hora
29 |  | 400541 | 540 | 021C | RW | Horário de fechamento no mês (Minuto/Segundo) | Alto – minuto
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo – segundo
30 | continuação bloco 4 - AREA NÃO UTILIZADA
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
|  |  |  | Tabela 5‑9. Registros de Perfis de Consumo | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Gravação Automática | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
|  | 400562 | 561 | 231 | RO | Última calibração (Ano/Mês) (em espera) | Alto = ano
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = mês
|  | 400563 | 562 | 232 | RO | Última calibração (Dia/Hora) (em espera) | Alto = dia
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = hora
|  | 400564 | 563 | 233 | RO | Última calibração (Minuto/Segundo) (em espera) | Alto = minuto
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = segundo
|  | 400565 | 564 | 234 | RO | Número de calibrações (em espera) | \\
|  | 400566 | 565 | 235 | RO | Última programação (Ano/Mês) (em espera) | Alto = ano
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = mês
|  | 400567 | 566 | 236 | RO | Última programação (Dia/Hora) (em espera) | Alto = dia
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = hora
|  | 400568 | 567 | 237 | RO | Última programação (Minuto/Segundo) (em espera) | Alto = minuto
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = segundo
|  | 400569 | 568 | 238 | RO | Número de programações (em espera) | \\
|  | 400570 | 569 | 239 | RO | Última operação com energia reversa (Ano/Mês) | Alto = ano
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = mês
|  | 400571 | 570 | 023A | RO | Última operação com energia reversa (Dia/Hora) | Alto = dia
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = hora
|  | 400572 | 571 | 023B | RO | Última operação com energia reversa (Minuto/Segundo) | Alto = minuto
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = segundo
|  | 400573 | 572 | 023C | RO | Totalização da operação reversa (Alto) | 999999, 999 horas
|  | 400574 | 573 | 023D | RO | Totalização da operação reversa (Baixo) | ---
|  | 400575 | 574 | 023E | RO | Perfis de consumo mensal – gravação dos números e indicadores | Alto = gravação dos números
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Baixo = indicadores
|  |  |  | Tabela 5‑10. Registros de Gravação Automática | \\ | \\ | \\
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Demanda | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
|  | 400617 | 616 | 268 | RO | L1 - demanda ativa | ---
|  | 400618 | 617 | 269 | RO | L2 - demanda ativa | ---
|  | 400619 | 618 | 026A | RO | L3 - demanda ativa | ---
|  | 400620 | 619 | 026B | RO | Demanda ativa trifásica | ---
|  | 400621 | 620 | 026C | RO | L1- demanda reativa | ---
|  | 400622 | 621 | 026D | RO | L2 - demanda reativa | ---
|  | 400623 | 622 | 026E | RO | L3 - demanda reativa | ---
|  | 400624 | 623 | 026F | RO | Demanda reativa trifásica | ---
|  | 400625 | 624 | 270 | RO | L1- demanda ativa máxima | ---
|  | 400626 | 625 | 271 | RO | L2 - demanda ativa máxima | ---
|  | 400627 | 626 | 272 | RO | L3 - demanda ativa máxima | ---
|  | 400628 | 627 | 273 | RO | Demanda ativa máxima trifásica | ---
|  | 400629 | 628 | 274 | RO | L1 - demanda reativa máxima | ---
|  | 400630 | 629 | 275 | RO | L2 - demanda reativa máxima | ---
|  | 400631 | 630 | 276 | RO | L3 - demanda reativa máxima | ---
|  | 400632 | 631 | 277 | RO | Demanda reativa máxima trifásica | ---
|  | 400633 | 632 | 278 | RO | L1 - demanda ativa mínima | ---
|  | 400634 | 633 | 279 | RO | L2 - demanda ativa mínima | ---
|  | 400635 | 634 | 027A | RO | L3 - demanda ativa mínima | ---
|  | 400636 | 635 | 027B | RO | Demanda ativa mínima trifásica | ---
|  | 400637 | 636 | 027C | RO | L1 - demanda reativa mínima | ---
|  | 400638 | 637 | 027D | RO | L2 - demanda reativa mínima | ---
|  | 400639 | 638 | 027E | RO | L3 - demanda reativa mínima | ---
|  | 400640 | 639 | 027F | RO | Demanda reativa mínima trifásica | ---
|  |  |  | Tabela 5‑11. Registros de Demanda | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros das Medições Instantâneas | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
| Blogo GERAL | 400769 | 768 | 300 | RO | L1 - Tensão de fase | Multiplicar pelo TP
|  | 400770 | 769 | 301 | RO | L2 - Tensão de fase | Multiplicar pelo TP
|  | 400771 | 770 | 302 | RO | L3 - Tensão de fase e | Multiplicar pelo TP
|  | 400772 | 771 | 303 | RO | Tensão de fase média | Multiplicar pelo TP
|  | 400773 | 772 | 304 | RO | L12 - Tensão de linha | Multiplicar pelo TP
|  | 400774 | 773 | 305 | RO | L23 - Tensão de linha | Multiplicar pelo TP
|  | 400775 | 774 | 306 | RO | L31 - Tensão de linha | Multiplicar pelo TP
|  | 400776 | 775 | 307 | RO | Tensão de linha média | Multiplicar pelo TP
|  | 400777 | 776 | 308 | RO | I1 - Corrente de fase | Multiplicar pelo TC
|  | 400778 | 777 | 309 | RO | I2 - Corrente de fase | Multiplicar pelo TC
|  | 400779 | 778 | 030A | RO | I3 - Corrente de fase | Multiplicar pelo TC
|  | 400780 | 779 | 030B | RO | Corrente de fase média | Multiplicar pelo TC
|  | 400781 | 780 | 030C | RO | L1 - Potência aparente | ---
|  | 400782 | 781 | 030D | RO | L2 - Potência aparente | ---
|  | 400783 | 782 | 030E | RO | L3 - Potência aparente | ---
|  | 400784 | 783 | 030F | RO | Potência aparente trifásica | ---
|  | 400785 | 784 | 310 | RO | L1 - Potência ativa de fase | ---
|  | 400786 | 785 | 311 | RO | L2 - Potência ativa de fase | ---
|  | 400787 | 786 | 312 | RO | L3 - Potência ativa de fase | ---
|  | 400788 | 787 | 313 | RO | Potência ativa de fase trifásica | ---
|  | 400789 | 788 | 314 | RO | L1 - Potência reativa de fase | ---
|  | 400790 | 789 | 315 | RO | L2 - Potência reativa de fase | ---
|  | 400791 | 790 | 316 | RO | L3 - Potência reativa de fase | ---
|  | 400792 | 791 | 317 | RO | Potência reativa trifásica | ---
|  | 400793 | 792 | 318 | RO | L1 - Fator de potência | ---
|  | 400794 | 793 | 319 | RO | L2 - Fator de potência | ---
|  | 400795 | 794 | 031A | RO | L3 - Fator de potência | ---
|  | 400796 | 795 | 031B | RO | Fator de potência trifásico | ---
|  | 400797 | 796 | 031C | RO | Freqüência do sistema | ---
|  | 400798 | 797 | 031D | RO | Corrente de seqüência zero | ---
|  | 400799 | 798 | 031E | RO | Taxa de desbalanceamento de tensão | Trifásico 4 Fios = tensão de fase
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Trifásico 3 Fios = tensão de linha
|  | 400800 | 799 | 031F | RO | Taxa de desbalanceamento de corrente | ---
|  | 400801 | 800 | 320 | RO | Sentido da energia (manual = standby) | ---
|  | 400802 | 801 | 321 | RO | Status dos alarmes das saídas | Saída 1
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B0 = Alarme
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B8 = Tipo alarme
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | \\
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Saída 2
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B1= Alarme
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B9= Tipo alarme
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | \\
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Saída 3
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B2 = Alarme
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B10 = Tipo alarme
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | \\
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | Saída 4
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B3 = Alarme
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B11 = Tipo alarme
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | \\
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B0 a B3
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 0 = Sem alarmes
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 = Alarme ativo
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | \\
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | B8 a B11
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 0 = Abaixo do Limite
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | 1 = Acima do Limite
|  |  |  | Tabela 5‑12. Registros das Medições Instantâneas | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Valores Máximos / Mínimos Instantâneos | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
1 | Bloco MIN MAX | 401025 | 1024 | 400 | RO | L1 - Tensão de fase máxima | ---
2 |  | 401026 | 1025 | 401 | RO | L2 - Tensão de fase máxima | ---
3 |  | 401027 | 1026 | 402 | RO | L3 - Tensão de fase máxima | ---
4 |  | 401028 | 1027 | 403 | RO | Tensão de fase máxima (média) | ---
5 |  | 401029 | 1028 | 404 | RO | L12 - Tensão de linha máxima | ---
6 |  | 401030 | 1029 | 405 | RO | L23 - Tensão de linha máxima | ---
7 |  | 401031 | 1030 | 406 | RO | L31 - Tensão de linha máxima | ---
8 |  | 401032 | 1031 | 407 | RO | Tensão de linha máxima (média) | ---
9 |  | 401033 | 1032 | 408 | RO | I1 - Corrente de fase máxima | ---
10 |  | 401034 | 1033 | 409 | RO | I2 - Corrente de fase máxima | ---
11 |  | 401035 | 1034 | 040A | RO | I3 - Corrente de fase máxima | ---
12 |  | 401036 | 1035 | 040B | RO | Corrente de fase máxima (média) | ---
13 |  | 401037 | 1036 | 040C | RO | L1 - Potência aparente máxima | ---
14 |  | 401038 | 1037 | 040D | RO | L2 - Potência aparente máxima | ---
15 |  | 401039 | 1038 | 040E | RO | L3 - Potência aparente máxima | ---
16 |  | 401040 | 1039 | 040F | RO | Potência aparente máxima trifásica | ---
17 |  | 401041 | 1040 | 410 | RO | L1 - Potência ativa máxima | ---
18 |  | 401042 | 1041 | 411 | RO | L2 - Potência ativa máxima | ---
19 |  | 401043 | 1042 | 412 | RO | L3 - Potência ativa máxima | ---
20 |  | 401044 | 1043 | 413 | RO | Potência ativa máxima trifásica | ---
21 |  | 401045 | 1044 | 414 | RO | L1 - Potência reativa máxima | ---
22 |  | 401046 | 1045 | 415 | RO | L2 - Potência reativa máxima | ---
23 |  | 401047 | 1046 | 416 | RO | L3 - Potência reativa máxima | ---
24 |  | 401048 | 1047 | 417 | RO | Potência reativa máxima trifásica | ---
25 |  | 401049 | 1048 | 418 | RO | L1 - Fator de potência máximo | ---
26 |  | 401050 | 1049 | 419 | RO | L2 - Fator de potência máximo | ---
27 |  | 401051 | 1050 | 041A | RO | L3 - Fator de potência máximo | ---
28 |  | 401052 | 1051 | 041B | RO | Fator de potência máximo trifásico | ---
29 |  | 401053 | 1052 | 041C | RO | Freqüência máxima do sistema | ---
30 |  | 401054 | 1053 | 041D | RO | Corrente de seqüência zero máxima | ---
31 |  | 401055 | 1054 | 041E | RO | Taxa de desbalanceamento de tensão máxima | ---
32 |  | 401056 | 1055 | 041F | RO | Taxa de desbalanceamento de corrente máxima | ---
33 |  | 401057 | 1056 | 420 | RO | L1 - Tensão de fase mínima | ---
34 |  | 401058 | 1057 | 421 | RO | L2 - Tensão de fase mínima | ---
35 |  | 401059 | 1058 | 422 | RO | L3 - Tensão de fase mínima | ---
36 |  | 401060 | 1059 | 423 | RO | Tensão de fase mínima (média) | ---
37 |  | 401061 | 1060 | 424 | RO | L12 - Tensão de linha mínima | ---
38 |  | 401062 | 1061 | 425 | RO | L23 - Tensão de linha mínima | ---
39 |  | 401063 | 1062 | 426 | RO | L31 - Tensão de linha mínima | ---
40 |  | 401064 | 1063 | 427 | RO | Tensão de linha mínima (média) | ---
41 |  | 401065 | 1064 | 428 | RO | I1 - Corrente de fase mínima | ---
42 |  | 401066 | 1065 | 429 | RO | I2 - Corrente de fase mínima | ---
43 |  | 401067 | 1066 | 042A | RO | I3 - Corrente de fase mínima | ---
44 |  | 401068 | 1067 | 042B | RO | Corrente de fase mínima (média) | ---
45 |  | 401069 | 1068 | 042C | RO | L1 - Potência aparente mínima | ---
46 |  | 401070 | 1069 | 042D | RO | L2 - Potência aparente mínima | ---
47 |  | 401071 | 1070 | 042E | RO | L3 - Potência aparente mínima | ---
48 |  | 401072 | 1071 | 042F | RO | Potência aparente mínima trifásica | ---
49 |  | 401073 | 1072 | 430 | RO | L1- Potência ativa mínima | ---
50 |  | 401074 | 1073 | 431 | RO | L2 - Potência ativa mínima | ---
51 |  | 401075 | 1074 | 432 | RO | L3 - Potência ativa mínima | ---
52 |  | 401076 | 1075 | 433 | RO | Potência ativa mínima trifásica | ---
53 |  | 401077 | 1076 | 434 | RO | L1 - Potência reativa mínima | ---
54 |  | 401078 | 1077 | 435 | RO | L2 - Potência reativa mínima | ---
55 |  | 401079 | 1078 | 436 | RO | L3 - Potência reativa mínima | ---
56 |  | 401080 | 1079 | 437 | RO | Potência reativa mínima trifásica | ---
57 |  | 401081 | 1080 | 438 | RO | L1 - Fator de potência mínimo | ---
58 |  | 401082 | 1081 | 439 | RO | L2 - Fator de potência mínimo | ---
59 |  | 401083 | 1082 | 043A | RO | L3 - Fator de potência mínimo | ---
60 |  | 401084 | 1083 | 043B | RO | Fator de potência mínimo trifásico | ---
61 |  | 401085 | 1084 | 043C | RO | Freqüência mínima do sistema | ---
62 |  | 401086 | 1085 | 043D | RO | Corrente de seqüência zero mínima | ---
63 |  | 401087 | 1086 | 043E | RO | Taxa de desbalanceamento de tensão mínima | ---
64 |  | 401088 | 1087 | 043F | RO | Taxa de desbalanceamento de corrente mínima | ---
|  |  |  | Tabela 5‑13. Registros de Valores Máximos / Mínimos Instantâneos | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Energia | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
|  | 406657 | 6656 | 1A00 | RO | Energia ativa total (Alto) | 999999999 MWh / MVArh
|  | 406658 | 6657 | 1A01 | RO | Energia ativa total (Baixo) | \\
|  | 406659 | 6658 | 1A02 | RO | Potência ativa consumida (Alto) | \\
|  | 406660 | 6659 | 1A03 | RO | Potência ativa consumida (Baixo) | \\
|  | 406661 | 6660 | 1A04 | RO | Potência ativa exportada (Alto) | \\
|  | 406662 | 6661 | 1A05 | RO | Potência ativa exportada (Baixo) | \\
|  | 406663 | 6662 | 1A06 | RO | Energia reativa total (Alto) | \\
|  | 406664 | 6663 | 1A07 | RO | Energia reativa total (Baixo) | \\
|  | 406665 | 6664 | 1A08 | RO | Energia reativa indutiva (Alto) | \\
|  | 406666 | 6665 | 1A09 | RO | Energia reativa indutiva (Baixo) | \\
|  | 406667 | 6666 | 1A0A | RO | Energia reativa capacitiva (Alto) | \\
|  | 406668 | 6667 | 1A0B | RO | Energia reativa capacitiva (Baixo) | \\
|  | 406669 | 6668 | 1A0C | RO | Energia ativa decimal (Alto) | < 1MWh ou 1MVArh 0,00000001*100000000
|  | 406670 | 6669 | 1A0D | RO | Energia ativa decimal (Baixo) | \\
|  | 406671 | 6670 | 1A0E | RO | Energia ativa consumida decimal (Alto) | \\
|  | 406672 | 6671 | 1A0F | RO | Energia ativa consumida decimal (Baixo) | \\
|  | 406673 | 6672 | 1A10 | RO | Energia ativa exportada decimal (Alto) | \\
|  | 406674 | 6673 | 1A11 | RO | Energia ativa exportada decimal (Baixo) | \\
|  | 406675 | 6674 | 1A12 | RO | Energia reativa decimal (Alto) | \\
|  | 406676 | 6675 | 1A13 | RO | Energia reativa decimal (Baixo) | \\
|  | 406677 | 6676 | 1A14 | RO | Energia reativa indutiva decimal (Alto) | \\
|  | 406678 | 6677 | 1A15 | RO | Energia reativa indutiva decimal (Baixo) | \\
|  | 406679 | 6678 | 1A16 | RO | Energia reativa capacitiva decimal (Alto) | \\
|  | 406680 | 6679 | 1A17 | RO | Energia reativa capacitiva decimal (Baixo) | \\
|  | 401305 | 1304 | 518 | RO | Energia no mês - somatório (Alto) | 19999999,99 W
|  | 401306 | 1305 | 519 | RO | Energia no mês - somatório (Baixo) | \\
|  | 401307 | 1306 | 051A | RO | Energia no mês – Sharp (Alto) | \\
|  | 401308 | 1307 | 051B | RO | Energia no mês – Sharp (Baixo) | \\
|  | 401309 | 1308 | 051C | RO | Energia no mês – Peak (Alto) | \\
|  | 401310 | 1309 | 051D | RO | Energia no mês – Peak (Baixo) | \\
|  | 401311 | 1310 | 051E | RO | Energia no mês – Flat (Alto) | \\
|  | 401312 | 1311 | 051F | RO | Energia no mês – Flat (Baixo) | \\
|  | 401313 | 1312 | 520 | RO | Energia no mês – Low (Alto) | \\
|  | 401314 | 1313 | 521 | RO | Energia no mês – Low (Baixo) | \\
|  | 401315 | 1314 | 522 | RO | Energia no mês: total no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401316 | 1315 | 523 | RO | Energia no mês: total no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  | 401317 | 1316 | 524 | RO | Energia no mês: consumida no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401318 | 1317 | 525 | RO | Energia no mês: consumida no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  | 401319 | 1318 | 526 | RO | Energia no mês: exportada no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401320 | 1319 | 527 | RO | Energia no mês: exportada no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
|  | 401381 | 1380 | 564 | RO | Energia no mês: total no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401382 | 1381 | 565 | RO | Energia no mês: total no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401383 | 1382 | 566 | RO | Energia no mês: consumida no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401384 | 1383 | 567 | RO | Energia no mês: consumida no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401385 | 1384 | 568 | RO | Energia no mês: exportada no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401386 | 1385 | 569 | RO | Energia no mês: exportada no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401387 | 1386 | 056A | RO | Energia no mês anterior - somatório (Alto) | \\
|  | 401388 | 1387 | 056B | RO | Energia no mês anterior - somatório (Baixo) | \\
|  | 401389 | 1388 | 056C | RO | Energia no mês anterior – Sharp (Alto) | \\
|  | 401390 | 1389 | 056D | RO | Energia no mês anterior – Sharp (Baixo) | \\
|  | 401391 | 1390 | 056E | RO | Energia no mês anterior – Peak (Alto) | \\
|  | 401392 | 1391 | 056F | RO | Energia no mês anterior – Peak (Baixo) | \\
|  | 401393 | 1392 | 570 | RO | Energia no mês anterior – Flat (Alto) | \\
|  | 401394 | 1393 | 571 | RO | Energia no mês anterior – Flat (Baixo) | \\
|  | 401395 | 1394 | 572 | RO | Energia no mês anterior – Low (Alto) | \\
|  | 401396 | 1395 | 573 | RO | Energia no mês anterior - Low (Baixo) | \\
|  | 401397 | 1396 | 574 | RO | Energia no mês anterior: total no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401398 | 1397 | 575 | RO | Energia no mês anterior: total no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  | 401399 | 1398 | 576 | RO | Energia no mês anterior: consumida no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401400 | 1399 | 577 | RO | Energia no mês anterior: consumida no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  | 401401 | 1400 | 578 | RO | Energia no mês anterior: exportada no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401402 | 1401 | 579 | RO | Energia no mês anterior: exportada no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  |  |  | ... | \\ | 2 ~ 11 | \\
|  | 401463 | 1462 | 05B6 | RO | Energia no mês anterior: total no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401464 | 1463 | 05B7 | RO | Energia no mês anterior: total no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401465 | 1464 | 05B8 | RO | Energia no mês anterior: consumida no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401466 | 1465 | 05B9 | RO | Energia no mês anterior: consumida no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401467 | 1466 | 05BA | RO | Energia no mês anterior: exportada no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401468 | 1467 | 05BB | RO | Energia no mês anterior: exportada no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401469 | 1468 | 05BC | RO | Energia no penúltimo mês - somatório (Alto) | \\
|  | 401470 | 1469 | 05BD | RO | Energia no penúltimo mês - somatório (Baixo) | \\
|  | 401471 | 1470 | 05BE | RO | Energia no penúltimo mês – Sharp (Alto) | \\
|  | 401472 | 1471 | 05BF | RO | Energia no penúltimo mês – Sharp (Baixo) | \\
|  | 401473 | 1472 | 05C0 | RO | Energia no penúltimo mês – Peak (Alto) | \\
|  | 401474 | 1473 | 05C1 | RO | Energia no penúltimo mês – Peak (Baixo) | \\
|  | 401475 | 1474 | 05C2 | RO | Energia no penúltimo mês – Flat (Alto) | \\
|  | 401476 | 1475 | 05C3 | RO | Energia no penúltimo mês – Flat (Baixo) | \\
|  | 401477 | 1476 | 05C4 | RO | Energia no penúltimo mês – Low (Alto) | \\
|  | 401478 | 1477 | 05C5 | RO | Energia no penúltimo mês – Low (Baixo) | \\
|  | 401479 | 1478 | 05C6 | RO | Energia no penúltimo mês: total no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401480 | 1479 | 05C7 | RO | Energia no penúltimo mês: total no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  | 401481 | 1480 | 05C8 | RO | Energia no penúltimo mês: consumida no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401482 | 1481 | 05C9 | RO | Energia no penúltimo mês: consumida no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  |  |  | ... | - | - | \\
|  | 401543 | 1542 | 606 | RO | Energia no penúltimo mês: total no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401544 | 1543 | 607 | RO | Energia no penúltimo mês: total no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401545 | 1544 | 608 | RO | Energia no penúltimo mês: consumida no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401546 | 1545 | 609 | RO | Energia no penúltimo mês: consumida no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401547 | 1546 | 060A | RO | Energia no penúltimo mês: exportada no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401548 | 1547 | 060B | RO | Energia no penúltimo mês: exportada no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401551 | 1550 | 060E | RO | Energia no antepenúltimo mês - somatório (Alto) | \\
|  | 401552 | 1551 | 060F | RO | Energia no antepenúltimo mês - somatório (Baixo) | \\
|  | 401553 | 1552 | 610 | RO | Energia no antepenúltimo mês – Sharp (Alto) | \\
|  | 401554 | 1553 | 611 | RO | Energia no antepenúltimo mês – Sharp (Baixo) | \\
|  | 401555 | 1554 | 612 | RO | Energia no antepenúltimo mês – Peak (Alto) | \\
|  | 401556 | 1555 | 613 | RO | Energia no antepenúltimo mês – Peak (Baixo) | \\
|  | 401557 | 1556 | 614 | RO | Energia no antepenúltimo mês – Flat (Alto) | \\
|  | 401558 | 1557 | 615 | RO | Energia no antepenúltimo mês – Flat (Baixo) | \\
|  | 401559 | 1558 | 616 | RO | Energia no antepenúltimo mês – Low (Alto) | \\
|  | 401560 | 1559 | 617 | RO | Energia no antepenúltimo mês – Low (Baixo) | \\
|  | 401561 | 1560 | 618 | RO | Energia no antepenúltimo mês: total no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401562 | 1561 | 619 | RO | Energia no antepenúltimo mês: total no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  | 401563 | 1562 | 061A | RO | Energia no antepenúltimo mês: consumida no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401564 | 1563 | 061B | RO | Energia no antepenúltimo mês: consumida no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  | 401565 | 1564 | 061C | RO | Energia no antepenúltimo mês: exportada no intervalo 01 (Alto) | \\
|  | 401566 | 1565 | 061D | RO | Energia no antepenúltimo mês: exportada no intervalo 01 (Baixo) | \\
|  |  |  | ... | \\ | 2 ~ 11 | \\
|  | 401627 | 1626 | 065A | RO | Energia no antepenúltimo mês: total no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401628 | 1627 | 065B | RO | Energia no antepenúltimo mês: total no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401629 | 1628 | 065C | RO | Energia no antepenúltimo mês: consumida no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401630 | 1629 | 065D | RO | Energia no antepenúltimo mês: consumida no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  | 401631 | 1630 | 065E | RO | Energia no antepenúltimo mês: exportada no intervalo 12 (Alto) | \\
|  | 401632 | 1631 | 065F | RO | Energia no antepenúltimo mês: exportada no intervalo 12 (Baixo) | \\
|  |  |  | Tabela 5‑14. Registros de Energia | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Harmônicas | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
|  | 401633 | 1632 | 660 | RO | L1 – Tensão harmônica total | 0~65535 (0,01%)
|  | 401634 | 1633 | 661 | RO | L2 – Tensão harmônica total | 0~65535 (0,01%)
|  | 401635 | 1634 | 662 | RO | L3 – Tensão harmônica total | 0~65535 (0,01%)
|  | 401636 | 1635 | 663 | RO | L1 – Tensão (THD – R) | 0~65535 (0,01%)
|  | 401637 | 1636 | 664 | RO | L2 – Tensão (THD – R) | \\
|  | 401638 | 1637 | 665 | RO | L3 – Tensão (THD – R) | \\
|  | 401639 | 1638 | 666 | RO | L1 – Tensão (THD – F) | 0~65535 (0,01%)
|  | 401640 | 1639 | 667 | RO | L2 – Tensão (THD – F) | \\
|  | 401641 | 1640 | 668 | RO | L3 – Tensão (THD – F) | \\
|  | 401642 | 1641 | 669 | RO | L1 – Tensão (CF) | 0~65535 (0,1)
|  | 401643 | 1642 | 066A | RO | L2 – Tensão (CF) | \\
|  | 401644 | 1643 | 066B | RO | L3 – Tensão (CF) | \\
|  | 401645 | 1644 | 066C | RO | I1 – Corrente harmônica total | 0~65535 (0,01%)
|  | 401646 | 1645 | 066D | RO | I2 – Corrente harmônica total | \\
|  | 401647 | 1646 | 066E | RO | I3 – Corrente harmônica total | \\
|  | 401648 | 1647 | 066F | RO | Corrente harmônica de neutro total | \\
|  | 401649 | 1648 | 670 | RO | I1 – Corrente (THD – R) | 0~65535 (0,01%)
|  | 401650 | 1649 | 671 | RO | I2 – Corrente (THD – R) | \\
|  | 401651 | 1650 | 672 | RO | I3 – Corrente (THD – R) | \\
|  | 401652 | 1651 | 673 | RO | Corrente de Neutro (THD – R) | \\
|  | 401653 | 1652 | 674 | RO | I1 – Corrente (THD – F) | 0~65535 (0,01%)
|  | 401654 | 1653 | 675 | RO | I2 – Corrente (THD – F) | \\
|  | 401655 | 1654 | 676 | RO | I3 – Corrente (THD – F) | \\
|  | 401656 | 1655 | 677 | RO | Corrente de neutro (THD – F) | \\
|  | 401657 | 1656 | 678 | RO | I1 (K – fator) | 0~65535 (0,1)
|  | 401658 | 1657 | 679 | RO | I2 (K – fator) | \\
|  | 401659 | 1658 | 067A | RO | I3 (K – fator) | \\
|  | 401660 | 1659 | 067B | RO | Corrente de neutro (K – fator) | \\
|  | 401661 | 1660 | 067C | RO | Tensão harmônica total ímpar | 0~65535 (1)
|  | 401662 | 1661 | 067D | RO | Tensão harmônica total ímpar | 0~65535 (1)
|  | 401663 | 1662 | 067E | RO | Tensão harmônica total ímpar | 0~65535 (1)
|  | 401664 | 1663 | 067F | RO | Corrente harmônica total par | 0~65535 (1)
|  | 401665 | 1664 | 680 | RO | L1 – Tensão ímpar (THD – R) | 0~65535 (0,01%)
|  | 401666 | 1665 | 681 | RO | L2 – Tensão ímpar (THD – R) | \\
|  | 401667 | 1666 | 682 | RO | L3 – Tensão ímpar (THD – R) | \\
|  | 401668 | 1667 | 683 | RO | L1 – Tensão par (THD – R) | \\
|  | 401669 | 1668 | 684 | RO | L2 – Tensão par (THD – R) | \\
|  | 401670 | 1669 | 685 | RO | L3 – Tensão par (THD – R) | \\
|  | 401671 | 1670 | 686 | RO | I1 – Corrente ímpar (THD – R) | \\
|  | 401672 | 1671 | 687 | RO | I2 – Corrente ímpar (THD – R) | \\
|  | 401673 | 1672 | 688 | RO | I3 – Corrente ímpar (THD – R) | \\
|  | 401674 | 1673 | 689 | RO | Corrente de neutro ímpar (THD – R) | \\
|  | 401675 | 1674 | 068A | RO | I1 – Corrente par (THD – R) | \\
|  | 401676 | 1675 | 068B | RO | I2 – Corrente par (THD – R) | \\
|  | 401677 | 1676 | 068C | RO | I3 – Corrente par (THD – R) | \\
|  | 401678 | 1677 | 068D | RO | Corrente de neutro par (THD – R) | \\
|  | 401679 | 1678 | 068E | RO | L1 – Tensão | 0~65535 (0,1V)
|  | 401680 | 1679 | 068F | RO | L2 – Tensão | \\
|  | 401681 | 1680 | 690 | RO | L3 – Tensão | \\
|  | 401682 | 1681 | 691 | RO | Tensão L1 ângulo de fase | 0~359,9 (0,1)
|  | 401683 | 1682 | 692 | RO | Tensão L2 ângulo de fase | \\
|  | 401684 | 1683 | 693 | RO | Tensão L3 ângulo de fase | \\
|  | 401685 | 1684 | 694 | RO | I1 – Corrente | 0~65535 (0,001A)
|  | 401686 | 1685 | 695 | RO | I2 – Corrente | \\
|  | 401687 | 1686 | 696 | RO | I3 – Corrente | \\
|  | 401688 | 1687 | 697 | RO | Fase da corrente de Neutro | \\
|  | 401689 | 1688 | 698 | RO | Ângulo de fase da corrente L1 | 0~359,9 (0,1)
|  | 401690 | 1689 | 699 | RO | Ângulo de fase da corrente L2 | \\
|  | 401691 | 1690 | 069A | RO | Ângulo de fase da corrente L1 | \\
|  | 401692 | 1691 | 069B | RO | Ângulo de fase corrente de neutro | \\
|  | 401693 | 1692 | 069C | RO | L1 – Potência ativa | -32767~32767 (0,001kW)
|  | 401694 | 1693 | 069D | RO | L2 – Potência ativa | \\
|  | 401695 | 1694 | 069E | RO | L3 – Potência ativa | \\
|  | 401696 | 1695 | 069F | RO | L1 – Potência reativa | -32767~32767 (0,001kVar)
|  | 401697 | 1696 | 06A0 | RO | L2 – Potência reativa | \\
|  | 401698 | 1697 | 06A1 | RO | L3 – Potência reativa | \\
|  | 401699 | 1698 | 06A2 | RO | L1 – Potência aparente | 0~65535 (0,001kVA)
|  | 401700 | 1699 | 06A3 | RO | L2 – Potência aparente | \\
|  | 401701 | 1700 | 06A4 | RO | L3 – Potência aparente | \\
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | \\
|  | 404098 | 4097 | 1001 | RO | Tensão L1 – 1st harmônica % | 0,01% (L1)
|  | 404099 | 4098 | 1002 | RO | Tensão L1 – 2nd harmônica % | \\
|  | 404100 | 4099 | 1003 | RO | Tensão L1 – 3rd harmônica % | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
|  | 404160 | 4159 | 103F | RO | Tensão L1 – 63rd harmônica % | \\
|  | 404162 | 4161 | 1041 | RO | Tensão L2 – 1st harmônica % | 0,01% (L2)
|  | 404163 | 4162 | 1042 | RO | Tensão L2 – 2nd harmônica % | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
|  | 404224 | 4223 | 107F | RO | Tensão L2 – 63rd harmônica % | \\
|  | 404226 | 4225 | 1081 | RO | Tensão L3 – 1st harmônica % | 0,01% (L3)
|  | 404227 | 4226 | 1082 | RO | Tensão L3 – 2nd harmônica % | \\
|  | 404288 | 4287 | 10BF | RO | Tensão L3 – 63rd harmônica % | \\
|  | 404290 | 4289 | 10C1 | RO | I1 Corrente – 1st harmônica % | 0,01% (I1)
|  | 404291 | 4290 | 10C2 | RO | I1 Corrente – 2nd harmônica % | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
|  | 404352 | 4351 | 10FF | RO | I1 Corrente – 63rd harmônica % | \\
|  | 404354 | 4353 | 1101 | RO | I2 Corrente – 1st harmônica % | 0,01% (I2)
|  | 404355 | 4354 | 1102 | RO | I2 Corrente – 2nd harmônica % | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
|  | 404416 | 4415 | 113F | RO | I2 Corrente – 63rd harmônica % | \\
|  | 404418 | 4417 | 1141 | RO | I3 Corrente – 1st harmônica % | 0,01% (I3)
|  | 404419 | 4418 | 1142 | RO | I3 Corrente – 2nd harmônica % | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
|  | 404480 | 4479 | 117F | RO | I3 Corrente – 63rd harmônica % | \\
|  | 404482 | 4481 | 1181 | RO | Corrente de neutro – 1st harmônica % | 0,01% (Iz)
|  | 404483 | 4482 | 1182 | RO | Corrente de neutro – 2nd harmônica % | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
|  | 404544 | 4543 | 11BF | RO | Corrente neutro – 63rd harmônica % | \\
|  |  |  | Tabela 5‑15. Registros de Harmônicas | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Harmônicas – Ângulo de Fase | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
1 |  | 404610 | 4609 | 1201 | RO | Tensão L1 – 1st ângulo de fase | 359,9º (L1)
2 |  | 404611 | 4610 | 1202 | RO | Tensão L1 – 2nd ângulo de fase | \\
3 |  | 404612 | 4611 | 1203 | RO | Tensão L1 – 3rd ângulo de fase | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
63 |  | 404672 | 4671 | 123F | RO | Tensão L1 – 63rd ângulo de fase | \\
65 |  | 404674 | 4673 | 1241 | RO | Tensão L2 – 1st ângulo de fase | 359,9º (L2)
66 |  | 404675 | 4674 | 1242 | RO | Tensão L2 – 2nd ângulo de fase | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
127 |  | 404736 | 4735 | 127F | RO | Tensão L2 – 63rd ângulo de fase | \\
130 |  | 404739 | 4738 | 1282 | RO | Tensão L3 – 1st ângulo de fase | 359,9º (L3)
-381 |  | 404228 | 4227 | 1083 | RO | Tensão L3 – 2nd ângulo de fase | \\
|  |  |  | \\ | \\ | \\ | \\
191 |  | 404800 | 4799 | 12BF | RO | Tensão L3 – 63rd ângulo de fase | \\
193 |  | 404802 | 4801 | 12C1 | RO | I1 Corrente – 1st ângulo de fase | 359,9º (I1)
194 |  | 404803 | 4802 | 12C2 | RO | I1 Corrente – 2nd ângulo de fase | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
255 |  | 404864 | 4863 | 12FF | RO | I1 Corrente – 63rd ângulo de fase | \\
257 |  | 404866 | 4865 | 1301 | RO | I2 Corrente – 1st ângulo de fase | 359,9º (I2)
258 |  | 404867 | 4866 | 1302 | RO | I2 Corrente – 2nd ângulo de fase | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
319 |  | 404928 | 4927 | 133F | RO | I2 Corrente – 63rd ângulo de fase | \\
321 |  | 404930 | 4929 | 1341 | RO | I3 Corrente – 1st ângulo de fase | 359,9º (I3)
322 |  | 404931 | 4930 | 1342 | RO | I3 Corrente – 2nd ângulo de fase | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
383 |  | 404992 | 4991 | 137F | RO | I3 Corrente – 63rd ângulo de fase | \\
385 |  | 404994 | 4993 | 1381 | RO | Corrente neutro – 1st ângulo de fase | 359,9º (Iz)
386 |  | 404995 | 4994 | 1382 | RO | Corrente neutro – 2nd ângulo de fase | \\
|  |  |  | ... | \\ | \\ | \\
447 |  | 405056 | 5055 | 13BF | RO | Corrente neutro – 63rd ângulo de fase | \\
|  |  |  | Tabela 5‑16. Registros de Harmônicas – Ângulo de Fase | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Estatísticas de Demanda | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
1 | bloco yyy | 406145 | 6144 | 1800 | RO | L1 Demanda ativa Hi | x 1000
2 |  | 406146 | 6145 | 1801 | RO | L1 Demanda ativa Mi | \\
3 |  | 406147 | 6146 | 1802 | RO | L1 Demanda ativa Lo | \\
4 |  | 406148 | 6147 | 1803 | R0 | L2 Demanda ativa Hi | \\
5 |  | 406149 | 6148 | 1804 | RO | L2 Demanda ativa Mi | \\
6 |  | 406150 | 6149 | 1805 | RO | L2 Demanda ativa Lo | \\
7 |  | 406151 | 6150 | 1806 | RO | L3 Demanda ativa Hi | \\
8 |  | 406152 | 6151 | 1807 | RO | L3 Demanda ativa Mi | \\
9 |  | 406153 | 6152 | 1808 | R0 | L3 Demanda ativa Lo | \\
10 |  | 406154 | 6153 | 1809 | RO | Demanda ativa total Hi | \\
11 |  | 406155 | 6154 | 180A | RO | Demanda ativa total Mi | \\
12 |  | 406156 | 6155 | 180B | RO | Demanda ativa total Lo | \\
13 |  | 406157 | 6156 | 180C | R0 | L1 Demanda reativa Hi | \\
14 |  | 406158 | 6157 | 180D | RO | L1 Demanda reativa Mi | \\
15 |  | 406159 | 6158 | 180E | RO | L1 Demanda reativa Lo | \\
16 |  | 406160 | 6159 | 180F | RO | L2 Demanda reativa Hi | \\
17 |  | 406161 | 6160 | 1810 | RO | L2 Demanda reativa Mi | \\
18 |  | 406162 | 6161 | 1811 | R0 | L2 Demanda reativa Lo | \\
19 |  | 406163 | 6162 | 1812 | RO | L3 Demanda reativa Hi | \\
20 |  | 406164 | 6163 | 1813 | RO | L3 Demanda reativa Mi | \\
21 |  | 406165 | 6164 | 1814 | RO | L3 Demanda reativa Lo | \\
22 |  | 406166 | 6165 | 1815 | R0 | Demanda reativa total Hi | \\
23 |  | 406167 | 6166 | 1816 | RO | Demanda reativa total Mi | \\
24 |  | 406168 | 6167 | 1817 | RO | Demanda reativa total Lo | \\
25 |  | 406169 | 6168 | 1818 | RO | L1 máx. demanda ativa Hi | \\
26 |  | 406170 | 6169 | 1819 | RO | L1 máx. demanda ativa Mi | \\
27 |  | 406171 | 6170 | 181A | R0 | L1 máx. demanda ativa o | \\
28 |  | 406172 | 6171 | 181B | RO | L2 máx. demanda ativa Hi | \\
29 |  | 406173 | 6172 | 181C | RO | L2 máx. demanda ativa Mi | \\
30 |  | 406174 | 6173 | 181D | RO | L2 máx. demanda ativa Lo | \\
31 |  | 406175 | 6174 | 181E | R0 | L3 máx. demanda ativa Hi | \\
32 |  | 406176 | 6175 | 181F | RO | L3 máx. demanda ativa Mi | \\
33 |  | 406177 | 6176 | 1820 | RO | L3 máx. demanda ativa Lo | \\
34 |  | 406178 | 6177 | 1821 | RO | Máx. demanda ativa total Hi | \\
35 |  | 406179 | 6178 | 1822 | RO | Máx. demanda ativa total Mi | \\
36 |  | 406180 | 6179 | 1823 | R0 | Máx. demanda ativa total Lo | \\
37 |  | 406181 | 6180 | 1824 | RO | L1 máx. demanda reativa Hi | \\
38 |  | 406182 | 6181 | 1825 | RO | L1 máx. demanda reativa Mi | \\
39 |  | 406183 | 6182 | 1826 | RO | L1 máx. demanda reativa Lo | \\
40 |  | 406184 | 6183 | 1827 | R0 | L2 máx. demanda reativa Hi | \\
41 |  | 406185 | 6184 | 1828 | RO | L2 máx. demanda reativa Mi | \\
42 |  | 406186 | 6185 | 1829 | RO | L2 máx. demanda reativa Lo | \\
43 |  | 406187 | 6186 | 182A | RO | L3 máx. demanda reativa Hi | \\
44 |  | 406188 | 6187 | 182B | RO | L3 máx. demanda reativa Mi | \\
45 |  | 406189 | 6188 | 182C | R0 | L3 máx. demanda reativa Lo | \\
46 |  | 406190 | 6189 | 182D | RO | Máx. demanda reativa total Hi | \\
47 |  | 406191 | 6190 | 182E | RO | Máx. demanda reativa total Mi | \\
48 |  | 406192 | 6191 | 182F | RO | Máx. demanda reativa total Lo | \\
49 |  | 406193 | 6192 | 1830 | R0 | L1 min. demanda ativa Hi | \\
50 |  | 406194 | 6193 | 1831 | RO | L1 min. demanda ativa Mi | \\
51 |  | 406195 | 6194 | 1832 | RO | L1 min. demanda ativa Lo | \\
52 |  | 406196 | 6195 | 1833 | RO | L2 min. demanda ativa Hi | \\
53 |  | 406197 | 6196 | 1834 | RO | L2 min. demanda ativa Mi | \\
54 |  | 406198 | 6197 | 1835 | R0 | L2 min. demanda ativa Lo | \\
55 |  | 406199 | 6198 | 1836 | R0 | L3 min. demanda ativa Hi | \\
56 |  | 406200 | 6199 | 1837 | RO | L3 min. demanda ativa Mi | \\
57 |  | 406201 | 6200 | 1838 | RO | L3 min. demanda ativa Lo | \\
58 |  | 406202 | 6201 | 1839 | RO | Min. demanda ativa total Hi | \\
59 |  | 406203 | 6202 | 183A | RO | Min. demanda ativa total Mi | \\
60 |  | 406204 | 6203 | 183B | R0 | Min. demanda ativa total Lo | \\
61 |  | 406205 | 6204 | 183C | R0 | L1 min. demanda reativa Hi | \\
62 |  | 406206 | 6205 | 183D | RO | L1 min. demanda reativa Mi | \\
63 |  | 406207 | 6206 | 183E | RO | L1 min. demanda reativa Lo | \\
64 |  | 406208 | 6207 | 183F | RO | L2 min. demanda reativa Hi | \\
65 |  | 406209 | 6208 | 1840 | RO | L2 min. demanda reativa Mi | \\
66 |  | 406210 | 6209 | 1841 | R0 | L2 min. demanda reativa Lo | \\
67 |  | 406211 | 6210 | 1842 | R0 | L3 min. demanda reativa Hi | \\
68 |  | 406212 | 6211 | 1843 | RO | L3 min. demanda reativa Mi | \\
69 |  | 406213 | 6212 | 1844 | RO | L3 min. demanda reativa Lo | \\
70 |  | 406214 | 6213 | 1845 | RO | Min. demanda reativa total Hi | \\
71 |  | 406215 | 6214 | 1846 | RO | Min. demanda reativa total Mi | \\
72 |  | 406216 | 6215 | 1847 | R0 | Min. demanda reativa total Lo | \\
|  |  |  | Tabela 5‑17. Registro de Estatísticas de Demanda | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Registros de Valores Instantâneos | \\ | \\ | \\
|  |  |  | Valor do Registro (Hexadecimal) | Tipo | Descrição | Observação
1 | bloco XXX | 406217 | 6216 | 1848 | RO | L1 Tensão de fase Hi | x 10
2 |  | 406218 | 6217 | 1849 | RO | L1 Tensão de fase Lo | \\
3 |  | 406219 | 6218 | 184A | RO | L2 Tensão de fase Hi | \\
4 |  | 406220 | 6219 | 184B | RO | L2 Tensão de fase Lo | \\
5 |  | 406221 | 6220 | 184C | RO | L3 Tensão de fase Hi | \\
6 |  | 406222 | 6221 | 184D | RO | L3 Tensão de fase Lo | \\
7 |  | 406223 | 6222 | 184E | RO | Tensão de fase media Hi | \\
8 |  | 406224 | 6223 | 184F | RO | Tensão de fase média Lo | \\
9 |  | 406225 | 6224 | 1850 | RO | L12 Tensão de linha Hi | \\
10 |  | 406226 | 6225 | 1851 | RO | L12 Tensão de linha Lo | \\
11 |  | 406227 | 6226 | 1852 | RO | L31 Tensão de linha Hi | \\
12 |  | 406228 | 6227 | 1853 | RO | L31 Tensão de linha Lo | \\
13 |  | 406229 | 6228 | 1854 | RO | L23 Tensão de linha Hi | \\
14 |  | 406230 | 6229 | 1855 | RO | L23 Tensão de linha Lo | \\
15 |  | 406231 | 6230 | 1856 | RO | Tensão de linha média Hi | \\
16 |  | 406232 | 6231 | 1857 | RO | Tensão de linha média Lo | \\
17 |  | 406233 | 6232 | 1858 | RO | I1 corrente de fase Hi | x1000
18 |  | 406234 | 6233 | 1859 | RO | I1 corrente de fase Lo | \\
19 |  | 405467 | 5466 | 155A | RO | I2 corrente de fase Hi | \\
20 |  | 406236 | 6235 | 185B | RO | I2 corrente de fase Lo | \\
21 |  | 406237 | 6236 | 185C | RO | I3 corrente de fase Hi | \\
22 |  | 406238 | 6237 | 185D | RO | I3 corrente de fase Lo | \\
23 |  | 406239 | 6238 | 185E | RO | Corrente de fase média Hi | \\
24 |  | 406240 | 6239 | 185F | RO | Corrente de fase média Lo | \\
25 |  | 406241 | 6240 | 1860 | RO | L1 Potência aparente Hi | x1000
26 |  | 406242 | 6241 | 1861 | RO | L1 Potência aparente Mi | \\
27 |  | 406243 | 6242 | 1862 | RO | L1 Potência aparente Lo | \\
28 |  | 406244 | 6243 | 1863 | RO | L2 Potência aparente Hi | \\
29 |  | 406245 | 6244 | 1864 | RO | L2 Potência aparente Mi | \\
30 |  | 406246 | 6245 | 1865 | RO | L2 Potência aparente Lo | \\
31 |  | 406247 | 6246 | 1866 | RO | L3 Potência aparente Hi | \\
32 |  | 406248 | 6247 | 1867 | RO | L3 Potência aparente Mi | \\
33 |  | 406249 | 6248 | 1868 | RO | L3 Potência aparente Lo | \\
34 |  | 406250 | 6249 | 1869 | RO | Potência aparente trifásica total Hi | \\
35 |  | 406251 | 6250 | 186A | RO | Potência aparente trifásica total Mi | \\
36 |  | 406252 | 6251 | 186B | RO | Potência aparente trifásica total Lo | \\
37 |  | 406253 | 6252 | 186C | RO | L1 Potência ativa de fase Hi | \\
38 |  | 406254 | 6253 | 186D | RO | L1 Potência ativa de fase Mi | \\
39 |  | 406255 | 6254 | 186E | RO | L1 Potência ativa de fase Lo | \\
40 |  | 406256 | 6255 | 186F | RO | L2 Potência ativa de fase Hi | \\
41 |  | 406257 | 6256 | 1870 | RO | L2 Potência ativa de fase Mi | \\
42 |  | 406258 | 6257 | 1871 | RO | L2 Potência ativa de fase Lo | \\
43 |  | 406259 | 6258 | 1872 | RO | L3 Potência ativa de fase Hi | \\
44 |  | 406260 | 6259 | 1873 | RO | L3 Potência ativa de fase Mi | \\
45 |  | 406261 | 6260 | 1874 | RO | L3 Potência ativa de fase Lo | \\
46 |  | 406262 | 6261 | 1875 | RO | Potência ativa trifásica total Hi | \\
47 |  | 406263 | 6262 | 1876 | RO | Potência ativa trifásica total Mi | \\
48 |  | 406264 | 6263 | 1877 | RO | Potência ativa trifásica total Lo | \\
49 |  | 406265 | 6264 | 1878 | RO | L1 Potência reativa de fase Hi | \\
50 |  | 406266 | 6265 | 1879 | RO | L1 Potência reativa de fase Mi | \\
51 |  | 406267 | 6266 | 187A | RO | L1 Potência reativa de fase Lo | \\
52 |  | 406268 | 6267 | 187B | RO | L2 Potência reativa de fase Hi | \\
53 |  | 406269 | 6268 | 187C | RO | L2 Potência reativa de fase Mi | \\
54 |  | 406270 | 6269 | 187D | RO | L2 Potência reativa de fase Lo | \\
55 |  | 406271 | 6270 | 187E | RO | L3 Potência reativa de fase Hi | \\
56 |  | 406272 | 6271 | 187F | RO | L3 Potência reativa de fase Mi | \\
57 |  | 406273 | 6272 | 1880 | RO | L3 Potência reativa de fase Lo | \\
58 |  | 406274 | 6273 | 1881 | RO | Potência reativa trifásica total Hi | \\
59 |  | 406275 | 6274 | 1882 | RO | Potência reativa trifásica total Mi | \\
60 |  | 406276 | 6275 | 1883 | RO | Potência reativa trifásica total Lo | \\
61 |  | 406277 | 6276 | 1884 | RO | L1 Fator de potência | x1000
62 |  | 406278 | 6277 | 1885 | RO | L2 Fator de potência | x1000
63 |  | 406279 | 6278 | 1886 | RO | L3 Fator de potência | x1000
64 |  | 406280 | 6279 | 1887 | RO | Fator de potência trifásico | x1000
65 |  | 406281 | 6280 | 1888 | RO | Frequência | x100
66 |  | 406282 | 6281 | 1889 | RO | Corrente sequência zero Hi | x1000
67 |  | 406283 | 6282 | 188A | RO | Corrente sequência zero Lo | \\
68 |  | 406284 | 6283 | 188B | RO | Taxa de desbalanço de tensão | x1000
69 |  | 406285 | 6284 | 188C | RO | Taxa de desbalanço de corrente | x1000
Tabela 5‑18. Registro de Valores Instantâneos

## Plan2
400769 | %IW1040
400770 | %IW1042
400771 | %IW1044
400772 | %IW1046
400773 | %IW1048
400774 | %IW1050
400775 | %IW1052
400776 | %IW1054
400777 | %IW1056
400778 | %IW1058
400779 | %IW1060
400780 | %IW1062
400781 | %IW1064
400782 | %IW1066
400783 | %IW1068
400784 | %IW1070
400785 | %IW1072
400786 | %IW1074
400787 | %IW1076
400788 | %IW1078
400789 | %IW1080
400790 | %IW1082
400791 | %IW1084
400792 | %IW1086
400793 | %IW1088
400794 | %IW1090
400795 | %IW1092
400796 | %IW1094
400797 | %IW1096
400798 | %IW1098
400799 | %IW1100
400800 | %IW1102
400801 | %IW1104
400802 | %IW1106